NS9812型通讯管理单元

使用说明书

保定市北星自动化科技有限公司

版权所有：保定市北星自动化科技有限公司

注： 本公司保留对此说明书修改的权利。如果产品与说明书有不符之处，请以随机资料为准并及时与我公司联系，我们将竭诚为您服务。

目 录
1 概述 ................................................................... 1
1.1 原理 ................................................................. 1
1.2 现有功能及性能指标.................................................... 2
2 技术条件 ............................................................... 3
2.1 环境条件 ............................................................. 3
2.2 电气绝缘性能 ......................................................... 3
2.3 机械性能 ............................................................. 3
2.4 电磁兼容性 ........................................................... 3
2.5 安全性能 ............................................................. 4
2.6 功率消耗 ............................................................. 4
3 硬件配置 ............................................................... 4
3.1 NS9812 硬件概述 ...................................................... 4
3.2 工程注意事项 ......................................................... 5
4 开箱检查 ............................................................... 5
5 安装调试 ............................................................... 5
5.1 安装 ................................................................. 5
5.2 绝缘电阻测量 ........................................................ 5
6 对外端口及接线说明..................................................... 5
6.1 前面板 .............................................................. 5
6.2 后面板 .............................................................. 6
6.3 具体串口定义 ........................................................ 7
6.4 电源模块 ............................................................ 7
7 运输和存储 ............................................................ 8

重要提示
感谢您使用保定市北星自动化科技有限公司的产品。为了安全、正确、
高效地使用本装置，请您务必注意一下重要提示：
1） 本说明书仅适用于NS9812。
2） 请仔细阅读本说明书，并按照说明书的规定调整、测试和操作。如有随机资料，请以随机资料为准。
3） 为防止装置损坏，严禁带电插拔装置各插件、触摸印制电路板上的芯片和器件。
4） 请使用合格的测试仪器和设备对装置进行试验和检测。
5） 装置如出现异常或需维修，请及时与本公司服务热线联系。

0312-3119061

一 概述
1.1 原理
    NS9812型通讯管理单元是一种新型的变电站自动化信息综合管理设备，适用于各种电压等级、不同规模、不同功能要求的变电站自动化系统中。
    随着计算机技术、通信技术和网络技术的飞速发展和广泛应用，电力系统通信正在发生深刻的变化。传统的集中、低速、专用封闭式的远动系统将向开放、高速、综合的网络化方向发展。通过局域网互联和广域网互联，实现系统信息资源的共享利用。同时，在变电站内，不同厂家的各种设备要联到监控、远动等信息处理主站，而目前还做不到所有厂家都按照同一种标准互联，还需要通过协议转换器，实现不同介质、不同协议设备间的信息交换。
    为适应以上发展要求，我公司开发了NS9812型通讯管理单元。NS9812型通讯管理单元采用功能更强大的 32 位工业控制 CPU，基于国际领先的实时多任务嵌入式操作系统开发。它既禀承我公司产品运行可靠、抗干扰能力强等特点，更具有响应速度快、运行方式灵活、适应规约多、用户界面友好、调试维护方便等优点。其功能涵盖远动、保护管理、介质转换，可以根据工程需要灵活配置，是一种功能强大的新型变电站自动化信息综合管理设备。
    具体而言， NS9812 可以有以下几方面的应用：
1) 单纯分布式 RTU： NS9812 与调度通信，一台 NS9812 可以实现多个通道、多种远动规约同时运行，同一通道可以有多至 4 个逻辑 RTU；其数据来源包括以太网和 RS－485 网络，与前置装置之间可以通过DL/T667-1999（ IEC 60870-5-103）协议以及其它
特 殊 站内 设 备通 信协议 通 信； 目 前支 持部颁 CDT、 电 力行 业标准 DL/T634－ 1997（ IEC60870-5-101）等常用远动规约，串行通信方式支持异步/同步方式；
2) 扩展网络化 RTU： NS9812 具备四个以太网接口，可以很方便地接入局域网和广域网； 
3) 协议转换器：可以作为 RS-485、 RS-232 方式通信的装置接入。

4) DTU功能：本装置具备一个2G/3G/4G全网通无线数据接口,可完全实现DTU功能。

   与传统的 RTU 相比，除了节约二次电缆之外， NS9812 还具有以下优点∶

1) 按需配置，灵活方便
    NS9812 功能强大，可以同时实现多路远动、规约转换、简单的当地监控等功能。这些功能全部可以按照工程需要配置，投退方便。
    NS9812 的远动功能支持多通道、多规约，每一通道又支持多个逻辑 RTU，远动通道之间互相独立。支持多种常用规约，还可以灵活添加特殊规约。
2) 实时系统，响应迅速
   NS9812 基于国际领先的实时多任务操作系统开发，其进程切换时间为微秒级，完全满足工业现场控制的“硬实时”要求，对于低速的远动通信要求更是绰绰有余。
3) 接口丰富，扩展容易
   NS9812 具有 8 个串口（ RS232/485 串口（可以软件设置）、 四个以太网口(两个接入,两个接出) 、一个2G/3G/4G无线通讯接口支持DL/T634－ 1997（ IEC60870-5-101）、MODBUS、CDT等现场通信协议，还可以根据需要灵活增加。
4) 冗余设置，安全可靠
NS9812 硬件可以按照双冗余配置，如双串口卡、双以太网卡，远动通道可以按照双信道冗余配备，两台 NS9812 可以互为热备用，大大提高了其可靠性。
5) 调试简便，界面友好。
1.2 现有功能及性能指标
1) 主要实现了远动功能、保护接入功能和 IEC60870-5-104 规约转出功能；
2) 标准通信接口类型有：以太网（ 10M/100M 自适应）、 RS-232/RS485、无线通讯通道等；
3) 支持的规约： DL451-91（部颁 CDT）、 DL/T634－1997（ idtIEC60870-5-101）、、 SC1801、 MODBUS 等常用远动规约；
4) 测点容量：遥信、遥测、遥控、脉冲电度、 SOE 等几乎不受限制；
5) 测量精度：电流、电压： 0.2% ； 功率： 0.5%；频率： 0.01Hz；
6) 刷新时间： NS9812上送到调度端的时间与规约、波特率、数据量有关系。以 CDT 规约在
1200 波特率条件下满足：
状态变化≤1s 重要遥测≤2s 次要遥测≤5s 一般遥测≤10s
SOE 分辨率： 1ms
7) 平均无故障时间 MTBF：大于 20000h；系统可用率：大于 99.9%；
8) 环境：温度 0℃~40℃；湿度 5%~95%；气压 80kPa~110kPa。
二 技术条件
2.1 环境条件
装置在以下环境条件下能正常工作：
1) 工作环境温度： -25℃～＋55℃。 运输中短暂的贮存环境温度-25℃～＋70℃，在此极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆的变化，温度恢复后，装置应能正常工作；
2) 相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为 90％，同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面无凝露；
3) 大气压力： 80kPa～110kPa；
4) 使用场所不得有火灾、爆炸、腐蚀等危及装置安全的危险和超出本说明书规定的振动、冲击和碰撞。
2.2 电气绝缘性能
1) 介质强度： 装置能承受 GB/T 14598.3（ eqv IEC60255-5）规定的交流电压为 2kV（强电回路）或 500V（弱电回路）、频率为 50Hz、 历时 1min 的介质强度试验，而无击穿和闪络现象；
2) 绝缘电阻： 用开路电压为 500V 的测试仪器测定装置的绝缘电阻值不小于 100MΩ，符合IEC60255-5： 2000 的规定；
3) 冲击电压： 装置能承受 GB/T 14598.3（ eqv IEC60255-5）规定的峰值为 5kV（强电回路）或1kV（弱电回路）的标准雷电波的冲击电压试验。
2.3 机械性能
1) 振动： 装置能承受 GB/T 11287（ idt IEC60255-21-1）规定的 1 振动响应和振动耐久试验；
2) 冲击和碰撞： 装置能承受 GB/T 14537（ idt IEC60255-21-2）规定的 1 级冲击响应和冲击耐受试验，以及 1 级碰撞试验。
2.4 电磁兼容性
1) 脉冲群干扰： 装置能承受 GB/T 14598.26（ IEC60255-26， IDT） 规定的 1MHz 和 100kHz 脉冲群干扰试验（第一半波电压幅值共模为 2.5kV，差模为 1kV） ；
2) 静电放电干扰： 装置能承受 GB/T 14598.26（ IEC60255-26， IDT） 规定的Ⅲ级（接触放电 6kV）静电放电干扰试验；
3) 辐射电磁场干扰： 装置能承受 GB/T 14598.26（ IEC60255-26， IDT） 规定的Ⅲ级（ 10V/m）的辐射电磁场干扰试验；
4) 快速瞬变干扰：装置能承受 GB/T 14598.26（ IEC60255-26， IDT） 规定的Ⅳ级（通信端口 2kV，其它端口 4kV）的快速瞬变干扰试验。
2.5 安全性能
装置符合 GB 14598.27 规定的外壳防护等级不低于 IP20、安全类别为 I 类。
2.6 功率消耗
正常工作时，不大于 25W。
三 硬件配置
3.1 NS9812 硬件概述
3.1.1 外形尺寸
装置整体采用嵌入式安装，接线为后接线方式，设备外形尺寸见图1(单位:mm)

图 1 机箱外形示意图

机箱整体深度:180mm

3.2 工程注意事项
1) 目前 NS9812 只支持异步串口，当要求同步通信时须选用增加同步设备的方式.

2) 缺省方式下 NS9812 本机具有 8 个串口，是 485/232 方式的串口，可采用软件进行配置，并且采用端子压接的接线方式，可以根据实际的需求自由配置；
四 开箱检查
1) 打开包装后，检查装置外观是否完好无损；
2) 检查装置的合格证明书、配套文件、附件、备品备件等是否与订货要求一致，是否与装箱单
规定的型号、名称、数量等一致和齐备；
3) 如有问题，请与制造厂及时联系。
五 安装调试
5.1 安装
1) 装置应牢固地在屏柜上固定，装置各连接螺钉应紧固；
2) 各装置地应与屏柜接地，使用接地线及接地母排和系统大地可靠连接；
3) 装置接线应符合接线图的要求。
5.2 绝缘电阻测量
用开路电压 500V 的摇表按“ 表×检测各电路之间的绝缘电阻值” 应不小于 100MΩ。
表 5 绝缘电阻检测电路

| 检测电路 | 短接的端子 |
| --- | --- |
| 电源端子对地 | 电源端子 PWR(L/+和N/-) |

六 对外端口及接线说明
6.1 前面板
前面板上有多组指示灯，指示灯说明

1)状态灯说明

| 指示灯名称 | 指示灯说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RUN | 运行灯 | 正常工作时匀速闪烁 |
| MPS | 主电源指示灯 | 正常状态常量 |
| LPS | 隔离电源指示灯 | 正常状态常量 |
| NPS | GPRS电源指示灯 | GPRS工作时实时点亮 |
| NET | GPRS状态灯 | GPRS模块驱动 |

2)GPRS工作状态灯说明

GPRS工作状态灯共有三个ANT、SIM、NOR

| 模块状态 | 指示灯状态 |
| --- | --- |
| 模块关闭状态 | ANT SIM NOR灯全灭 |
| 模块按下开机键 | ANT 100MS闪烁 |
| 模块开机过程完成开始初始化串口 | ANT 500ms闪烁 |
| 串口初始化完成 | ANT 常亮 |
| 测试AT命令查询卡状态 | SIM 100MS闪烁 |
| 查询到SIM卡状态后设置自动搜网 设置APN接点 查询信号 | SIM 500MS闪烁 |
| 查询到信号 | SIM 常亮 |
| 查询是否附着网络和检测GPRS | NOR 100MS闪烁 |
| 初始化网络过程 | NOR 500MS闪烁 |
| 链接过程 | NOR 1000MS闪烁 |
| 链接完成 | NOR 常亮 |

3)网络工作指示灯说明

网络工作指示灯1,2,3,4分别代表四个以太网口

| 网络状态 | 指示灯状态 |
| --- | --- |
| 网口已启动 | 指示灯100MS闪烁 |
| 网线已物理连接 | 指示灯500MS闪烁 |
| 网口和其他外设正常通讯 | 指示灯常量 |

4)串口工作指示灯说明

串口工作指示灯1,2,3,4,5,6,7,8分别代表八个串口

| 指示灯名称 | 指示灯说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| RXD | 对应串口接收端 | 数据流点亮 |
| TXD | 对应串口发送端 | 数据流点亮 |

6.2 后面板
从后面板是按照功能进行分区设计，包括串口 1 至串口 8 端子 COM1-COM8，以太网 四 个 RJ45端口、电源端子、调试端口、无线通讯天线接口,如下图
6.3 具体串口定义
基本配置 B6 型的串口 1 至串口 8 的凤凰端子具体定义如下表：

| PIN | RS232 | RS485 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RXD |  |
| 2 | TXD |  |
| 3 | GND | GND |
| 4 |  | A |
| 5 |  | B |

RS232/485 方式可以通过软件配置选用，但是一个串口只能选用一种方式。如使用了串口 5 的RS232 方式，串口 5 的 485 方式就不能再使用了。
6.4 电源模块

电源输入范围AC/DC 110V-220V

| PIN | 电源定义 |
| --- | --- |
| 1 | L/+ |
| 2 |  |
| 3 | N/- |
| 4 |  |
| 5 | FG(大地) |

7 运输和存储
   装置应贮存在温度为-10℃～+40℃、相对湿度不大于 80%，周围空气中不含有腐蚀性、易燃、易爆等危险物品的室内。搬运过程应避免剧烈振动、冲击和碰撞。